Naprawa Systemu Kontroli Dostępu w USK we Wrocławiu.

# 1. Informacje ogólne.

# 1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i naprawa Systemu Kontroli Dostępu oraz Systemu Domofonowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana 
Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu. Systemy te pełnią funkcję ograniczenia dostępu 
do wybranych pomieszczeń i stref  na terenie szpitala.

Centralnym elementem systemu SKD jest stacja robocza oparta na licencjonowanym oprogramowaniu producenta systemu - firmy Unicard. Stacja ta skomunikowana jest z sterownikami systemu. Komunikacja odbywa się za pomocą konwerterów interfejsu rozmieszczonych lokalnie na budynkach. Identyfikacja w systemie odbywa się za pomocą kart zbliżeniowych.

Systemy Domofonowe stosowane w USK to rozwiązania firmy Commax i Urmet. Są to systemy, które umożliwiają komunikację głosową oraz podgląd wideo. Ich działanie jest ściśle powiązane z Systemem Kontroli Dostępu.

## 1.2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania niniejszej specyfikacji jest :

- analiza ustaleń przedstawicieli Działu Utrzymania Obiektu – w szczególności osób odpowiedzialnych za ochronę mienia oraz systemy bezpieczeństwa

- raport z audytu Systemu Kontroli Dostępu przeprowadzonego w 2015 r. przez firmę zewnętrzną

- ogólne założenia i rozwiązania sprzętowe istniejącej instalacji SKD

- dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych i teletechnicznych obiektu

- specyfikacja techniczna elementów wykorzystywanych w systemie

- normy i przepisy dotyczące instalacji SKD oraz instalacji teletechnicznych.

## 1.3. Założenia opracowania.

Zakres prac przewiduje wykonanie następujących czynności:

- usprawnienie SKD w najważniejszych strefach, tj. szatniach personelu, miejscach wymaganej sterylności, a także w określonych obszarach poszczególnych klinik.

- przywrócenie komunikacji sterowników z serwerem systemu

- usprawnienie Systemu Domofonowego.

# 2. Rozwiązania sprzętowe.

## 2.1. System Kontroli Dostępu.

System Kontroli Dostępu składa się z następujących elementów:

- konwertery interfejsów LAN na RS485/422 :

- Moxa Nport 5232 – 2 porty

- Moxa Nport 5630-8 – 8 portów

- sterowniki :

- SD 1600 (SD 1660) - sterownik przeznaczony do stosowania w systemach RCP, posiada wbudowany czytnik kart

- SD 1660D – nowsza wersja SD 1660 o takiej samej funkcjonalności, różni się typem zastosowanego złącza

- SD 660 – obsługuje jeden dwustronnie chroniony punkt kontroli dostępu

- SD 560 - obsługuje jeden jednostronnie chroniony punkt kontroli dostępu

- czytniki zbliżeniowe – komunikują się ze sterownikami za pomocą magistrali ABA Track II i obsługują karty zbliżeniowe typu Mifare działające na częstotliwości 
13,56 Mhz; sterowniki serii SD-16xx posiadają wbudowane czytniki kart

- ASR 802

- ASR 702M.

## 2.2. Systemy Domofonowe.

- System COMMAX

System składa się z następujących elementów:

- panelu wywoławczego z wbudowaną kamerą DRC-4BAN

- panelu odbiorczego z monitorem DPV-4PF2.

Instalacje wykonane w oparciu o systemy Commax funkcjonują w budynkach A i FA.

- System URMET Sinthesi S2

System składa się z następujących elementów:

- zasilacza wideo 789/5B

- przekaźnika P1E

- dystrybutora wideo

- transformatora 230V~/12V~

- panelu wywoławczego nr ref.174582

- panelu odbiorczego nr ref. 1202/1.

Systemy domofonowe składające się z podzespołów firmy Urmet funkcjonują 
w budynkach B i FB.

# 3. Dane szczegółowe.

## 3.1. Niesprawności będące przedmiotem specyfikacji.

| Przejście | Niesprawność |
| --- | --- |
| FA/5/6 | - niesprawny tor zasilania elektrorygla |  |
| FA/5/7 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| FA/5/8 | - niesprawny tor zasilania elektrorygla - brak magnesu kontaktronu - kontaktron oderwany od futryny - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| FA/5/9 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem - niesprawny tor zasilania elektrorygla |  |
| A/4/3 | - uszkodzona obudowa elektrozwory - brak zasilania wideodomofonu |  |
| FA/4/4 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem |  |
| FA/4/8 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem - uszkodzony tor zasilający elektrorygiel – na odcinku miedzy futryną a elektroryglem |  |
| FA/4/10 | - elementy trzymające źle spasowane z drzwiami |  |
| FA/4/11 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi - brak zewnętrznych magnesów na drzwiach - zaczepy nieprawidłowo spasowane z elektrozworami |  |
| FA/3/5 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/3/6 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi - słaby sygnał fonii wideodomofonu |  |
| FA/3/10 | - nieprawidłowe położenie zaczepu elektrorygla - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| FA/3/11 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/3/12 | - brak zewnętrznego magnesu na drzwiach (lewa str.) |  |
| A/2/3 | - nieprawidłowo spasowane złącza miedzy futryną a drzwiami |  |
| FA/2/6 | - nieprawidłowe położenie zaczepu elektrorygla |  |
| FA/2/7 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/2/8 | - nieprawidłowe położenie zaczepu elektrorygla |  |
| FA/2/9 | - brak kontaktronu wewnętrznego |  |
| A/1/2 | - brak fonii wideodomofonu - cichy sygnał wywołania wideodomofonu - otwieranie systemem wideodomofonowym nie działa |  |
| A/1/3 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi - nieprawidłowo spasowane złącza miedzy futryną a drzwiami |  |
| FA/1/5 | - brak magnesu kontaktronu - kontaktron oderwany od futryny |  |
| FA/1/6 | - niesprawny elektrorygiel - brak zaczepu na elektroryglu |  |
| FA/1/7 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem |  |
| FA/1/8 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/1/9 | - brak osłony elektroniki na jednej ze zwór |  |
| A/0/1 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| A/0/5 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/0/6 | - nie działa otwieranie drzwi uchwytem antypanicznym oraz przyciskiem |  |
| FA/0/7 | - nieprawidłowe położenie zaczepu elektrorygla - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem |  |
| FA/0/9 | - nieprawidłowo spasowane złącza miedzy futryną a drzwiami - masa sterowania przekaźnikiem odłączona ze złącza - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/0/10 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/0/11 | - brak zaczepu elektrozwory na uchwycie zainstalowanym w drzwiach |  |
| FA/-1/2 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/-1/3 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FA/-1/5 | - niesprawny elektrorygiel - brak zaczepu elektrorygla |  |
| FA/-1/6 | - nieprawidłowo zamocowany elektrorygiel |  |
| FA/-1/7 | - nieprawidłowo zamocowany elektrorygiel |  |
| FA/-1/9 | - nieprawidłowe położenie zaczepu elektrorygla |  |
| FB/5/6 | - brak przewodu od kontaktronu w puszce (kontaktron w drzwiach zainstalowany) |  |
| FB/5/7 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| FB/5/8 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi - nieprawidłowa wizja z wideodomofonu |  |
| B/4/1 | - niepoprawne położenie rygla |  |
| B/4/2 | - nie działa dioda sygnalizująca zadziałanie karty |  |
| FB/4/4 | - nie działa dioda sygnalizująca zadziałanie karty |  |
| FB/4/7 | - brak elektrorygla |  |
| B/3/1 | - elektrorygiel mechanicznie odblokowany – uszkodzony przełącznik uaktywniający - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem |  |
| B/3/2 | - niesprawny elektrorygiel - nieprawidłowo podłączone wyjście przekaźnika – NC na zasilanie rygla |  |
| FB/3/5 | - niesprawny elektrorygiel |  |
| FB/3/8 | - niesprawny elektrorygiel |  |
| FB/2/3 | - brak okablowania kontaktronu |  |
| FB/2/8 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem |  |
| FB/2/10 | - prowadnica ochronna przewodu zasilania elektrorygla jest mocno uszkodzona - elektrorygiel odłączony |  |
| FB/2/12 | - nieprawidłowe podłączenie zasilania elektrorygla – dochodzi do zwarć na obudowie |  |
| B/1/2 | - nie działa sygnał wywoławczy systemu wideodomofonowego |  |
| FB/1/3 | - niskie napięcie zasilania – wartość poniżej stanu progowego ( aktywny alarm monitorowania zasilania) |  |
| FB/1/5 | - niskie napięcie zasilania – wartość poniżej stanu progowego ( aktywny alarm monitorowania zasilania) - uszkodzony tor monitorowania stanu drzwi |  |
| FB/1/6 | - niskie napięcie zasilania – wartość poniżej stanu progowego ( aktywny alarm monitorowania zasilania) - sygnał (+) odbiornika RS485 oderwany od złącza – pin 16 |  |
| FB/1/7 | - niskie napięcie zasilania – wartość poniżej stanu progowego ( aktywny alarm monitorowania zasilania) |  |
| FB/1/8 | - system wideodomofonowy nie zwalnia przejścia |  |
| FB/0/3 | - brak zaczepu na elektroryglu - elektrorygiel niesprawny |  |
| FB/0/4 | - brak zaczepu na elektroryglu - elektrorygiel niesprawny - przewód z przekaźnika domofonowego oderwany ze złącza - przewód p.poż. oderwany ze złącza - nieprawidłowa organizacja przewodów w puszce |  |
| B/0/6 | - przewód p.poż. oderwany ze złącza |  |
| FB/-1/1 | - brak zaczepu na elektroryglu - elektrorygiel niesprawny |  |
| FB/-1/2 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FB/-1/5 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| FB/-1/6 | - nieprawidłowy montaż kontaktronu i magnesu |  |
| FB/-1/8 | - brak elektrorygla |  |
| FB/-1/9 | - zaczep na elektroryglu nie zachodzi na zaczep drzwi - za krótki zaczep i niewłaściwie rozmieszczony elektrorygiel |  |
| FB/-1/12 | - brak śruby mocującej kontroler |  |
| FB/-1/13 | - brak magnesu od kontaktronu w drzwiach |  |
| AP/0/3 | - niesprawny tor monitorowania stanu drzwi |  |
| AP/-1/5 | - brak kontaktronu w drzwiach |  |
| AP/-1/6 | - brak kontaktronu w drzwiach - moduł zaciskowy zasilania przekaźnika oderwany od płyty |  |
| AP/-1/7 | - brak kontaktronu w drzwiach |  |
| K/2/1 | - urwane piny na złączu DB - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem na skrzydle aktywnym |  |
| K/2/2 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| K/2/3 | - urwane piny na złączu DB |  |
| K/3/4 | - brak sterownika – tylko uchwyt mocujący i złącze - urwane piny na złączu DB - brak zaczepu na elektroryglu |  |
| K/3/6 | - urwane piny na złączu DB - brak śruby mocującej obudowe sterownika - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| K/0/6 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| K/0/7 | - urwane piny na złączu DB - odłączony elektrorygiel |  |
| K/0/8 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem (aktywne skrzydło) - uszkodzony zaczep elektrorygla |  |
| K/1/9 | - nieprawidłowo spasowany kontaktron z magnesem (pasywne skrzydło) - zasilanie elektrorygla odłączone z wyjścia przekaźnikowego |  |
| K/1/10 | - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |
| K/1/11 | - magistrala zaterminowana |  |
| K/1/12 | - urwane piny na złączu DB - brak śruby mocującej obudowe sterownika - sterownik niepodłączony do magistrali |  |
| J1/1/4 | - brak zaczepu mechanizmu zatrzaskowego |  |
| J1/0/7 | - brak mechanizmu zatrzaskowego na wysokości zaczepu elektrorygla - brak elektrorygla |  |
| J1/0/11 | - niesprawny elektrorygiel - elektrorygiel nieprawidłowo spasowany z drzwiami |  |

## 3.2. Czynności niezbędne do wykonania.

- usprawnić tor zasilania elektrorygla (FA/5/6, FA/5/8, FA/5/9)

- wymienić magistralę komunikacyjną systemu na 2 piętrze bud. FB

- naprawić komunikację sterowników z serwerem systemu (45 sterowników)

- usprawnić tor monitorowania stanu drzwi (FA/5/7, FA/5/8, FA/4/11, FA/3/6, FA/3/10, A/1/3, A/0/1, FB/5/7, FB/5/8, AP/0/3)

- zainstalować brakujące magnesy kontaktronu: zewnętrzne (FA/5/8, FA/3/12, FA/1/5) i wewnętrzne (FA/2/9, FB/-1/13)

- zamontować oderwany kontaktron (FA/5/8, FA/1/5)

- poprawić pasowanie kontaktronu z magnesem (FA/5/9, FA/4/8, FA/4/4, FA/1/7, FA/0/7, FB/2/8, B/3/1, FB/-1/5, K/2/1, K/0/8, K/1/9)

- wzmocnić mocowanie obudowy elektrozwory (A/4/3)

- naprawić tor zasilania elektrorygla (odcinek między futryną a elektroryglem) (FA/4/8)

- wymienić zaczep elektrorygla na dłuższy (FA/4/9, FA/1/10, FB/-1/9)

- poprawić pasowanie elementów trzymających drzwi (FA/4/10)

- poprawić pasowanie zaczepu z elektrozworą (FA/4/11)

- poprawić pasowanie elektrorygla z drzwiami (FA/3/11, FA/3/5, FA/2/7, FA/1/8, FA/0/9, FA/0/10, A/0/5, FA/-1/2, FA/-1/3, B/4/1, FB/-1/2, FB/-1/5, FB/-1/9, K/2/2, K/3/6, K/0/6, K/1/10, J1/0/11)

- skorygować położenie zaczepu elektrorygla (FA/3/10, FA/2/7, FA/2/8, FA/0/7, 
FA/-1/9)

- poprawić pasowanie złącza między futryną a drzwiami (A/2/3, A/1/3, FA/0/9)

- prawidłowo podłączyć przekaźnik sterujący zasilaniem elektrorygla (B/3/2)

- poprawić montaż elektrozwór na drzwiach (FA/2/10)

- założyć osłonę elektroniki elektrozwory (FA/1/9)

- wymienić niesprawny elektrorygiel na nowy (FA/1/6, FA/-1/5, B/3/1, B/3/2, FB/3/5, FB/3/8, FB/0/3, FB/0/4, FB/-1/1, J1/0/11)

- wymienić zaczep elektrorygla (K/0/8)

- zainstalować brakujący elektrorygiel (FB/4/7, FB/-1/8, J1/0/11)

- zamontować zaczep do elektrozwory na uchwycie zainstalowanym w drzwiach (FA/0/11)

- poprawić mocowanie elektrorygla (FA/-1/6, FA/-1/7)

- doprowadzić i podłączyć przewód kontaktronu do sterownika (FB/2/3, FB/2/7, FB/5/6)

- przylutować oderwane przewody do złącza DB (FA/0/6, FB/1/6, FB/0/4, B/0/6, K/2/1, K/2/3, K/3/6, K/0/7, K/1/12)

- prawidłowo zaterminować magistrale

- zabezpieczyć okablowanie w miejscu po wyłączonym z eksploatacji sterowniku (K/3/4)

- podłączyć sterownik (FB/2/10)

- podłączyć elektrorygiel (K/0/7, K/1/9, FB/2/12)

- uzupełnić śruby mocujące kontroler (FB/-1/12, K/3/6)

- zmodyfikować linię zasilającą sterowniki FB/1/x na 1 piętrze bud. FB 
– odseparować część linii i podłączyć do nowego zasilacza lub podłączyć nowy zasilacz równolegle (z zastosowaniem diód sprzęgających)

- poprawić montaż kontaktronu i magnesu (FB/-1/6)

- zainstalować kontaktrony i podłączyć je do sterownika (AP/-1/5, AP/-1/6, AP/-1/7)

- przywrócić wizję systemu domofonowego (dystrybutor wideo) na 2 i 3 piętrze budynków B i FB

- naprawić tor fonii systemu wideodomofonowego na parterze budynków A i FA

- poprawić wizję wideodomofonu (FB/5/8)

- usprawnić system wideodomofonowy (FB/1/8, FB/5/8, B/1/2)

- wymienić akumulatory 12V 18Ah (Z/B/0, Z/B/2, Z/B/5, Z/FB/2, ZC/FA/0, ZC/FA/2, ZE/FA/0, ZE/FA/2, ZE/FA/5, ZC/A/0, ZC/A/1, ZC/A/2, ZC/A/4, Z/J/0)

- uzupełnić brakujące akumulatory 12V 18Ah (Z/B/4, ZC/J1/1, ZC/J1/2, ZC/K/1, Z/AP/-1

- wymienić akumulatory 12V 45Ah (Z/FB/-1/2, Z/FB/1, Z/FB/2)

- uzupełnić brakujące akumulatory 12V 45 Ah (Z/FB/4, ZE/FA/4)

- zainstalować nowy zasilacz 12V 3A i podłączyć do niego linię zasilającą (ZC/K/1, ZC/K/-1/1)

## 3.3. Elementy wymagane do usprawnienia systemu.

| Element | Ilość |
| --- | --- |
| zasilacz buforowy 12V DC 3A | 3 szt. |
| akumulator 12V 18Ah | 14 szt. |
| akumulator 12V 45Ah | 6 szt. |
| magnes zewnętrzny kontaktronu | 3 szt. |
| magnes wewnętrzny kontaktronu | 1 szt. |
| elektrorygiel rewersyjny symetryczny | 15 szt. |
| przewód UTP kat.6 | 305 mb |
| długi zaczep elektrorygla | 6 szt. |
| moduł przekaźnika NO/NC 12V DC | 10 szt. |
| śruba do mocowania SD-1660 | 3 szt. |
| przewód OMY 2x0,75 | 20 mb |
| kontaktron wpuszczany | 5 szt. |
| kontaktron boczny | 5 szt. |

Zamawiający przewiduje maksymalnie wymianę 5 sterowników SKD. W przypadku konieczności wymiany większej ilości sterowników ich zakup będzie przedmiotem odrębnego postepowania.