Wrocław, dnia 23.08. 018 r.

Nr sprawy: USK/DZP/PN-240/2018

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców(1)

Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu ,jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę Wykonanie przebudowy wskazanych obszarów  w budynku USK zgodnie z projektem ( I, IV piętro, budynek H) :

- na podstawie  art. 38 ust 1 pkt3) art.  38 ust 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm.)informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawców, jednocześnie wyjaśniając co następuje:

- Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami robót w wersji ath wprogramie NORMA? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie.

Odp: Zamawiający NIE DYSPONUJE.

- Na stronie internetowej Zamawiający nie zamieścił przedmiarów robót branży sanitarnej: instalajci wod-kan, c.o., instalacji chłodu, wentylacji, klimatyzacji, instalacji gazów medycznych – prosimy o uzupełnienie.

Odp: ZAMAWIAJĄCY DYSPONUJE JEDYNIE OPUBLIKOWANYMI DOKUMENTAMI.

- Na stronie internetowej Zamawiający nie zamieścił przedmiarów robót branży elektrycznej i teletechnicznej: instalajci elektrycznych oraz teletechnicznych – prosimy o uzupełnienie.

Odp: ZAMAWIAJĄCY DYSPONUJE JEDYNIE OPUBLIKOWANYMI DOKUMENTAMI.

- Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie przedmiotu umowy jest dostawa i montaż 3 UPS o mocy 15kVA  i czasie potrzymania 30 min oraz 1 UPS o mocy 5 kVA i  czasie podtrzymania 30 min. Prosimy o uzupełnienie wymagań dot. podania wymaganego obciążenia  mocy czynnej w kW dla ww. czasów podtrzymania.

Odp: ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ.

- Prosimy o potwierdzenie, że decyzje o równoważności urządzeń będą zapadały na etapie realizacji robót, jeżeli nie to prosimy o jednoznaczne podanie parametrów równoważności, które będą decydowały o uznaniu  równoważności poszczególnych urządzeń.

Odp: ZAMAWIAJĄCY UZNAJE ZA RÓWNOWAŻNE URZĄDZENIA DOTRZYMUJĄCE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ I PROJEKTOWEJ. ICH SPEŁNIENIE BĘDZIE RÓWNIEŻ WERYFIKOWANE NA ETAPIE REALIZACJI.

- Czy projekt instalacji wentylacji posiada uzgodnienie rzeczoznawcy SANEPID? Rozwiązania proejktowe są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Projektant połączył w jedną instalację pomieszczenia o różnej klasie czystości.

Odp: ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW BĘDĄ WYELIMINOWANE.

- Na tej samej instalacji nawiewnej  N2 przewidziany jest montaż nawiewników z filtrami absolutnymi N2-47 – 3 szt. oraz zaworów nawiewnych N2- 56  - 6 szt. oraz  N2- 75  - 7 szt. Tak zaprojektowany układ wentylacyjny nie pozwoli na prawidłowe użytkowanie instalajci, gdzyż filtry absolutne mają to do siebie, że posiadają bardzo duże opory początkowe, które się zwiekszają w trakcie użytkowania pomieszczeń w wyniku osadzania się na filtrach zabrudzeń. W efekcie po pewnym czasie na filtrach absolutnych jest tak duży przyrost oporów, że do tych nawiewników nie będzie dopływać powietrze, a zaczynie coraz więcej  wypływać przez zawory nawiewne, co w efekcie doprowadzi do zaniku wymiany powietrza w pomieszczeniach „chronionych“ filtrami absolutnymi.

Odp: ODSTĘPSTWA OD ZASAD PROJEKTOWANIA BĘDĄ WYELIMINOWANE.

- W związku z wadą dokumentacji projektowej instalajci N2, z uwagi na to, że Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, wnosimy o zmianę projektową – na każdym odgałęzieniu z zaworami nawiewnymi winny pojawić się regulatory stałego wydatku, zabezpieczające przed zwiększonym wypływem powietrza różnoważąc w ten sposób wzrost zabrudzeń na filtrach absolutnych, lub o zaprojektowanie odrębnej instalacji dla obsługi pomieszczeń korytarzowych i o niższej klasie czystości i rozdzielenie instalajci „czystej“ od „brudnej“.

Odp: NALEŻY WYCENIĆ REGULATORY STAŁEGO WYDATKU.

Z upoważnienia  Dyrektora

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

im. Jana Mikulicza – Radeckiego

we Wrocławiu

Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

POUCZENIE

Wykonawcy  przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych( tj Dz.U. z 2017 r., poz 1579 z póź. zm.)

W związku z udzielonymi odpowiedziami na Wykonawcy są zobowiązani do uwzględnienia w/w odpowiedzi w treści oferty. Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ

INFORMACJI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych Uniwersyteckiego  Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, Tel : 71/784-24-77; 71/784-20-30    e-mail:  mjellin@usk.wroc.pl;