1.Wykaz urządzeń

1.1.Wykaz urządzeń

| Ilość | Typ |
| --- | --- |
| 1 | 2 Rooms Multi System |
| 2 | Ścienny (LM) |
| 2 | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) |

1.2.Wykaz urządzeń 2 (Rury)

| Długość rury(m) |
| --- |
|  | 6,35 | 9,52 |
| Suma | 20,0 | 20,0 |

1.3.Wykaz urządzeń 3 (Kalkulacja dodatkowej ilości czynnika chłodniczego)

| Czynnik chł. | kg |
| --- | --- |
| R410A | 0,00 |

2.Szczegółowe dane jedn. wewn.

2.1.Tabela skrótów

|  |  | HC | Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydajność powietrza | Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | ESP | Zewnętrzne ciśnienie statyczne |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Dźwięk | Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękości wentylatora |
| Temp. C | Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia | MCA | Minimalny pobór prądu |
| Rq TC | Wymagana wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Masa | Masa urządzenia |
| Rq SC | Wymagana jawna moc chłodnicza | T. naw. C | Temperatura nawiewu dla chłodzenia |
| SC | Rzeczywista jawna moc chłodnicza | T. naw. G | Temperatura nawiewu dla grzania |
| Temp. G | Temperatura wewnętrzna dla grzania | HE | Pojemność wymiennika ciepła |
| Rq HC | Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania) | Rated | Rated current |

2.2.j.zewn.1

| Nazwa |  | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C/%) | Rq TC (kW) | TC (kW) | Rq SC (kW) | SC (kW) | Temp. G (C) | Rq HC (kW) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. 1-12 |  | 2,00 | 0,00 | 27,0/43,4 | 2,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 21,0 | 0,00 | 2,54 |
| pom. 1-18 |  | 2,00 | 0,00 | 27,0/43,4 | 2,00 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 21,0 | 0,00 | 2,54 |

| Nazwa |  | Wydajność powietrza (m3/h) | ESP (Pa) | Dźwięk (dB) | Rated (A) | MCA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. 1-12 |  | 310-560 |  | 21-36 | 0.13 | 0,16 | 270x870x204 | 8,50 |  |
| pom. 1-18 |  | 310-560 |  | 21-36 | 0.13 | 0,16 | 270x870x204 | 8,50 |  |

3.Szczegółowe dane jedn. zewn.

3.1.Tabela skrótów

|  |  | Temp. G | Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | HC | Wydajność grzewcza |
| EER | Wskaźnik efektywności energetycznej | MCA | Minimalny pobór prądu |
| COP | Współczynnik efektywności energetycznej | MFA | Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego) |
| RC C | Nominalna wydajność chłodnicza | WxSxG | Wysokość x Szerokość x Głębokość |
| RC H | Nominalna wydajność grzewcza | Masa | Masa urządzenia |
| Komb. | Odsetek połączeń | Czynnik chł. | Fabrycznie napełniona ilość czynnika |
| Temp. C | Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia | Rated C | Rated current Cooling |
| TC | Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza | Rated H | Rated current Heating |

3.2.Szczegółowe dane jedn. zewn.

| Nazwa |  | EER | COP | Komb. (%) | RC C (kW) | RC H (kW) | Temp. C (C) | TC (kW) | Temp. G (C) | HC (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.zewn.1 |  | 3,67 | 4,27 | 0 | 0,00 | 0,00 | 32,0 | 4,56 | 7,0 | 5,34 |

| Nazwa |  | Zasilanie | Rated C (A) | Rated H (A) | MCA (A) | MFA (A) | WxSxG (mm) | Masa (kg) | Czynnik chł. (kg) | Obraz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| j.zewn.1 |  | 1φ, 230V, 50Hz | 5.1 | 4.9 | 10 | 15 | 540x790x290 | 37,00 | 1,25 |  |

4.Schematy instalacji chłodniczej

4.1.Orurowanie j.zewn.1

| Refrig R410A(kg) | 1,25 | Add Refrig R410A(kg) | 0,00 | Total Refrig R410A(kg) | 1,25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.Okablowanie j.zewn.1

6.Opcje

j.zewn.1

| Nazwa |  | Typ | Ilość |  | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pom. 1-12 |  | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) | 1 |  |  |  |
| pom. 1-18 |  | Pilot bezprzewodowy (akcesoria) | 1 |  |  |  |

7.Szczegółowe dane rur / trójnika / rozgałęźnika

7.1.Szczegółowe dane trójnika

7.2.Szczegółowe dane rozgałęźnika

7.3.Szczegółowe dane rur

Seria:System Multi

| Nazwa |  | 6,35 | 9,52 |
| --- | --- | --- | --- |
| j.zewn.1 |  | 20,0 | 20,0 |

| Nazwa | Refrig R410A(kg) | Add Refrig R410A(kg) | Total Refrig R410A(kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| j.zewn.1 | 1,25 | 0,00 | 1,25 |

i specyfikacją.