ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach dostosowania stanowisk mycia i dezynfekcji do nowych narzędzi w Dziale Sterylizacji zabudowano stoły ze zlewami 2 komorowymi: 1 szt. w pomieszczeniu -1/42 oraz 2 szt. w pomieszczeniu -1/144 w przyziemiu budynku J. Obecne zadanie przewiduje  wykonanie odciągów gazów niebezpiecznych z komór każdego zlewozmywaka. Nad komorami każdego zlewozmywaka na wysokości 1,8 m od posadzki należy zamontować okap ze stali nierdzewnej, z którego kanałami (również ze stali nierdzewnej) należy odprowadzić opary nad dach budynku J – budynek czterokondygnacyjny o wysokości około 19 m. Kanały ponad dach zostaną wyprowadzone przez najbliższe patio.

Dostawa i montaż urządzeń w okresie maksymalnie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W ramach umowy Wykonawca wykona:

- Przygotowanie koncepcji montażu i harmonogramu robót oraz uzgodnienie ich z Głównym Energetykiem.

- Dostawę i montaż nad komorami zlewów okapów zbierających opary wydostające się z komór zlewozmywaków - z ruchomymi przeźroczystymi osłonami z plexi opuszczanymi w dół do ochrony twarzy pracowników myjących narzędzia chirurgiczne, podwieszonymi na okapach (3 kpl.).

- Dostawę i montaż kanału okrągłego fi 250 mm w celu odprowadzenia oparów,

- Powietrze z oparami będzie wywiewane za pomocą wentylatorów dachowych w wykonaniu chemoodpornym, z pionowym wywiewem powietrza. Wentylatory należy zlokalizować ponad powierzchnią dachu tak, aby był do nich dogodny dostęp serwisowy z każdej strony.

- Każdy wentylator musi zapewnić przepływ powietrza co najmniej 1200 m3/h przy sprężu 300 Pa (chyba że z obliczeń wyjdzie większy spadek ciśnienia),

- Każdy wentylator musi być dostosowany do regulacji wydatku powietrza za pomocą falownika lub regulatora napięciowego.

- Falownik lub regulator napięciowy do wentylatora musi zapewniać możliwość regulacji obrotów wentylatora przez personel – najlepiej pięciostopniowa lub płynna regulacja za pomocą pokrętła,

- Okapy, kanały i kształtki wentylacyjne powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej typ 1.4301 wg EN 10088-2,

- W miejscach przejścia pod podciągami należy zastosować kanał prostokątny taki, aby została zachowana średnica równoważna w stosunku do kanału okrągłego.

- Kanały muszą być izolowane wewnątrz budynku minimum 20 mm i na zewnątrz budynku minimum 50 mm izolacją z wełny mineralnej, zabezpieczonej z zewnątrz płaszczem ze stali ocynkowanej.

- Wykonawca wykona instrukcję eksploatacji odciągu gazów niebezpiecznych z komór zlewozmywaków wraz z zabezpieczeniem twarzy pracowników myjących narzędzia chirurgiczne oraz dokona przeszkolenia pracowników Działu Sterylizacji w obsłudze tych systemów.

Wykonawca powinien dokonać wizytacji obiektu celem zapoznania się z lokalizacją i wymaganym zakresem robót.